SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

# Usługa regeneracji wodomierzy

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Usługa regeneracji wodomierzy własnych PWiK Rybnik zgodnie z zał. nr.1

A. Wymagania dla zregenerowanych wodomierzy (wodomierze powierzone do zregenerowania, których właścicielem jest Zamawiający)

a1. regeneracja wodomierzy powinna polegać:

* na wytrawieniu, oczyszczeniu korpusu wodomierza,

* wymianie  wszystkich  pozostałych części zewnętrznych i wewnętrznych wodomierza na fabrycznie nowe poza korpusem;

a2. wodomierze zregenerowane  muszą posiadać certyfikat badania typu WE 
i deklarację   zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Poza tym wodomierze  muszą spełniać wymagania Dyrektywy MID;

a3. w przypadku wodomierzy wielostrumieniowych oraz jednostrumieniowych wyprodukowanych w czasie obowiązywania oceny europejskiej powinny spełniać wymagania oceny europejskiej;

a4. Zamawiający udostępni do wglądu wodomierze obecnie eksploatowane, które mogą być poddane regeneracji,

a5. wodomierze zregenerowane muszą spełniać wymogi zgodne 
z obowiązującymi aktami prawnymi;

a6. wodomierze zregenerowane muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH, natomiast materiały z których są wykonane części wodomierza i które mają styczność z przepływającą wodą muszą być odporne na korozję;

a7. wodomierze zregenerowane  muszą posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowania klasy IP 68. Powinny mieć możliwość magnetycznej transmisji(sprzęgło magnetyczne) pozwalającej na oddzielenie liczydła od części mokrej (hydraulicznej);

a8. wodomierze objętościowe zregenerowane o średnicy DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 oraz wodomierze jednostrumieniowe o średnicy muszą być  wyposażone :

* w filtr wlotowy  chroniący wodomierz przed zanieczyszczeniami

* w liczydło szklano-metalowe zabezpieczające przed możliwością ścisku;

a9. wodomierze jednostrumieniowe o średnicy DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 muszą być wyposażone:

* w liczydło szklano – metalowe,

a10. wodomierze zregenerowane powinny mieć możliwość zamontowania na osłonie liczydła dedykowanych modułów radiowych (które posiada Zamawiający) w sposób nie powodujący ograniczenia żywotności baterii tj. 10 lat.

a11. wodomierze objętościowe zregenerowane powinny przekazywać impulsy do modułów radiowych na zasadzie zjawiska indukcyjności, natomiast wodomierze jednostrumieniowe zregenerowane powinny przekazywać impulsy do modułów radiowych na zasadzie zjawiska indukcyjności,

a12. zregenerowany wodomierz powinien posiadać aktualną cechę legalizacyjną nadaną nie wcześniej niż w roku dostarczenia wodomierzy do Zamawiającego

a13. wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta samoprzylepna z numerem fabrycznym wodomierza oraz z  kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza, zgodna z systemem kodyfikacji Zamawiającego;

a14. gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy powinna wynosić minimum – 60 miesięcy;

a15. wodomierze powinny być odporne na zewnętrzne zakłócenia magnetyczne;

a16. maksymalne ciśnienie robocze 16 bar;

a17. wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta samoprzylepna 
z numerem fabrycznym wodomierza oraz z  kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza, zgodna z systemem kodyfikacji Zamawiającego;

a18.wodomierze powinny być odporne na zewnętrzne zakłócenia magnetyczne;

a19.maksymalne ciśnienie robocze 16 bar;

Nadruki na górnej części obudowy liczydła powinny być naniesione trwale i powinny zawierać następujące informacje (zgodnie z normą PN EN 14154) w szczególności:

- numer wodomierza,

- kod data matrix,

- numer świadectwa zatwierdzenia typu,

- numer identyfikacji jednostki notyfikującej,

- rok naniesienia oznaczenia metrologicznego,

- przepływ ciągły Q3,

- R – dynamika wodomierza (klasa),

- dopuszczalne ciśnienie,

- temperatura.

Zakres zamówienia

a. Przewidywany zakres usługi określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

b. Regeneracja wodomierzy, będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

c. Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail).

d. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

e. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 lata od dnia zawarcia ( nie wcześniej niż od dnia 03.02.2025r.)

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

1.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

1.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

1.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

1.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

1.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

1.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

1.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

# Usługa regeneracji wodomierzy.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 10.01.2025 godz. 12:00

1.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

1.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

1.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

2. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji i zostali indywidualnie zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia oferty.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z następujących form:

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikacje dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi

LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2

- parafowany wzór umowy

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty 
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

4.  Kryteria oceny.

Cena 100 %

4.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

4.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022. poz.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2024 poz.594 t.j.).

4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

4.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.01.2025 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku  przy ul. Pod Lasem 62.

5.2	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 21.02.2025 r.

6.	Otwieranie ofert.

6.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2025 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

6.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

6.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

6.5. 	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

6.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

6.7.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

- w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym

6.7.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

6.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

6.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

7.      Uprawnieni do udzielania informacji.

7.1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska, tel. 32/4328072,

Dorota Godziek, tel: 32/4328072

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

7.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail

j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od

07.00 do 12.00.

7.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 03.01.2025 r.

7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

7.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu  otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub

drogą elektroniczną.

8.    Zawarcie umowy.

8.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną z wzorem umowy wraz 
z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania    lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej,  przelewem z Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

8.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

8.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 03.01.2025 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

# Usługa regeneracji wodomierzy.

Dostawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.

# Usługa regeneracji wodomierzy.

| L.p. I | Rodzaj materiału II | Przewidywana ilość sztuk III | Cena jednostkowa w zł (netto) za sztukę IV | Cena w złotych netto przemnożona przez przewidywaną ilość (III x IV) V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regeneracja i legalizacja wodomierza jednostrumieniowego do wody zimnej średnica DN 15 ,Q3 = 2,5 m3/ godz., MID , pozycja montażu: V=R125, H=wskaźnik R 60 lub większy z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 3/4”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 6 l/h | 10 |  |  |
| 2. | Regeneracja i legalizacja wodomierza jednostrumieniowego do wody zimnej średnica DN 20 ,Q3 = 4 m3/ godz., MID , pozycja montażu: V=125, H=wskaźnik R 60 lub większy z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 12 l/h | 10 |  |  |
| 3. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 15mm, Q3=2,5 m³/h, MID R160 pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych , długość zabudowy 110mm, posiadający gwint króćców G¾”, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 2 l/h | 400 |  |  |
| 4. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0m³/h, MID R160 pozycja montażu V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców G1”, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 2 l/h | 400 |  |  |
| 5. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy objętościowych suchobieżnych V3, do zimnej wody, DN 25mm, Q3=6.3 m³/h, MID R160 pozycja montażu V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców 1 1/4”, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 20 |  |  |
| 6. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych, do zimnej wody, DN 32mm, Q3=10,0m³/h, MID R160 pozycja montażu V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców 1 1/2”, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 20 |  |  |
| 7. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy objętościowych, suchobieżnych , do zimnej wody, DN 40mm, Q3=16,0m³/h, MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców 2”, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 20 |  |  |
| 8. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych kołnierzowych, do wody zimnej DN 50mm, Q3=25m3/h, MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=270mm i L=300mm, próg rozruchu nie więcej niż 18 l/h, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68 | 20 |  |  |
| 9. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, kołnierzowych, do wody zimnej, DN 65mm, Q3=40 m3/h, MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=300mm, próg rozruchu nie więcej niż 28 l/h, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68 | 5 |  |  |
| 10. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, kołnierzowych, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=300mm i L=350mm, próg rozruchu nie więcej niż 40 l/h, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68 | 20 |  |  |
| 11. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, ,kołnierzowych, do wody zimnej, DN 100mm, Q3=100 m3/h, MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=360mm lub L=350mm, próg rozruchu nie więcej niż 45 l/h, liczydło szklano metalowe w klasie IP 68 | 10 |  |  |
| 12. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy wielostrumieniowch kołnierzowych suchobieżnych do wody zimnej DN 150 Qn=150m3 /h klasa B wg. Oceny europejskiej w poziomej pozycji montażu, długość L=300mm, liczydło w klasie IP 68 (wodoodporność do 5 m) | 3 |  |  |
| 13. | Regeneracja i legalizacja wodomierzy wielostrumieniowych kołnierzowych suchobieżnych do wody zimnej DN 200 Qn=250m3 /h klasa B wg. Oceny europejskiej w poziomej pozycji montażu, długość L=350mm, liczydło w klasie IP 68 (wodoodporność do 5 m) | 3 |  |  |
| RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny V) |  |  |  | ...…………………zł netto |
| Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….….. zł netto |  |  |  |  |

Uwagi:

- Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

# Usługa regeneracji wodomierzy.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...

15. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- parafowany wzór umowy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i    społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………….. pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł   reprezentowanym przez:

1. ………………………….

2. ………………………….

a Wykonawcą tj.

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ………………………..

- ………………………..

zwane dalej Stronami

§ 1.1.Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia ……………. r.  oraz złożonej oferty z dnia ………… Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług regeneracji wodomierzy będących  własnością Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w specyfikacji z dnia………………oraz ofercie Wykonawcy z dnia………….. które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 1.2. Regeneracja wodomierzy będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

§ 1.3. Każdorazowo ilość wodomierzy przeznaczonych do regeneracji, będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail).

§ 1.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę regeneracji w terminie:

- dla wodomierzy w średnicy od DN 15 do DN 40 – do 21 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub mailem przez osoby upoważnione przez |Zamawiającego;

- dla wodomierzy w średnicy od DN 50 do DN 200 – do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub e-mailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

§ 1.5. Na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć terminy, 
o których mowa w ust. 4.

§1.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (wraz z dostawą) wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym m.in.: deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH.

§ 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z umową (np. w przypadku braku wymaganych dokumentów zgodnie z ust. 6).

§ 2.1 Wodomierze przeznaczone do regeneracji, odbierane będą z siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zregenerowane wodomierze, Wykonawca dostarczy na do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

§2.2. Wodomierze zregenerowane muszą spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.

§2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Systemu Odczytów Radiowych, którego nieodłącznym elementem będą zregenerowane wodomierze.

§2.4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w przypadku wprowadzenia nowych produktów lub wersji oprogramowania Systemu Odczytów Radiowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 3.1.	Podstawą obliczenia wynagrodzenia za zregenerowane wodomierze będą stawki jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy, niepodlegające zmianie 
i waloryzacji do końca obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3.2. 	Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz stwierdzenie zgodności realizacji dostawy lub usługi regeneracji z niniejszą umową oraz złożonym zamówieniem potwierdzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

§3.3. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, płatne przelewem  w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających   z niniejszej umowy.

§ 4.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem wodomierzy do siedziby Zamawiającego.

§ 4.2. Sprzedawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 60-miesięcznej. Termin gwarancji liczony jest osobno dla każdego zlecenia od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu każdego zlecenia. Gwarancja obejmuje zapewnienie zgodności wykonanych prac z przedmiotem umowy. Niezależnie od uprawnień wynikających  z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.

§4.3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady/niezgodności  w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną przez Zamawiającego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.

§4.4. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa  w ust. 3.

§4.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu do siedziby Kupującego.

§4.6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§4.7    Okres gwarancji/rękojmi dla wodomierza poddanego regeneracji podlega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub niezgodności.

§4.8  Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji/rękojmi zamontować oryginalne części w ramach napraw gwarancyjnych.

§ 5.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6.000,00 zł

(słownie: sześć  tysięcy złotych  00/100) w formie pieniężnej.

§ 5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie  zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 4.200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy;

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  1 800 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 ) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 6.1. Zamawiający może zastosować kary umowne:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości kwoty określonej w § 5.1.

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 w wysokości 1 % wartości pozycji niezrealizowanego zamówienia netto, nie więcej niż 20%,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 w wysokości 1 % wartości reklamowanej pozycji zamówienia nie więcej niż  20%.

§ 6.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§ 6.4. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 6.5.  Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.6. Zamawiający może potrącić kary, o których mowa w § 6.1. z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez zgody Wykonawcy.

§ 6.7. Strony mogą odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w § 6.1.

§ 7.1. Wykonawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

- …………………..

- …………………..

§ 7.2. Zamawiający powołuje następujące osoby do nadzoru  wykonania umowy:

  - Mariusz Basista

- Mariusz Rygiel

§ 8.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 2 lata od dnia zawarcia umowy ( nie wcześniej niż od dnia 03.02.2025r.)

§8.2. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto.

§ 9.1 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.2 Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia.

§ 10. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13. Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 14.  Załączniki do umowy: specyfikacja z dnia ………… r. oraz oferta z dnia …………stanowią jej integralną część.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,                            w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo                         do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

- Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późń. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

- Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

- Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2022 r., poz. 893 t.j. ze zm. )  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: